## Prüfprotokoll
PRÜFPROTOKOLL nach DGUV Vorschrift 3
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN
Firma / Betrieb: | Nordlicht Maschinenbau GmbH |  |  |  | Protokoll-Nr.: | PP-2026-0418
Anschrift: | Hafenstraße 47, 26122 Oldenburg |  |  |  | Prüfdatum: | 12.05.2026
Standort / Abteilung: | Werkhalle 2 – CNC-Fertigung |  |  |  | Nächste Prüfung: | 12.05.2027
Prüfer (Elektrofachkraft): | Henrik Vogelsang |  |  |  | Prüfintervall: | 12 Monate
Verwendetes Prüfgerät: | Gossen Metrawatt PROFiTEST H+E EXPERT (SN 4471-2218) |  |  |  | Kalibriert bis: | 31.10.2026
ZUSAMMENFASSUNG
GEPRÜFT GESAMT |  | BESTANDEN |  | WIEDERHOLUNGS- PRÜFUNG |  | NICHT BESTANDEN |  | BESTEHENSQUOTE
20 |  | 14 |  | 5 |  | 1 |  | 70%
PRÜFLISTE – ORTSVERÄNDERLICHE BETRIEBSMITTEL
Inventar-Nr. | Betriebsmittel | Hersteller / Typ | Schutzklasse | Schutzleiter- widerstand RPE (Ω) | Isolations- widerstand RISO (MΩ) | Schutzleiter- strom IPE (mA) | Status | Bemerkung | Nächste Prüfung
BM-1001 | Bohrmaschine | Bosch GBH 2-28 | I | 0.18 | 12.4 | 0.21 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1002 | Winkelschleifer | Metabo WEV 15-125 | II | 0 | 18.7 | 0.05 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1003 | Verlängerungskabel 25 m | Brennenstuhl Garant | I | 0.34 | 9.8 | 0.12 | Wiederholung |  | 12.05.2027
BM-1004 | Heißluftpistole | Steinel HG 2320 E | II | 0 | 22.1 | 0.04 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1005 | Tischkreissäge | Festool TKS 80 | I | 0.22 | 11.6 | 0.28 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1006 | Akkuladegerät | Makita DC18RC | II | 0 | 15.3 | 0.03 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1007 | Schweißgerät MIG/MAG | Lorch MicorMIG 250 | I | 0.41 | 6.2 | 0.55 | Wiederholung |  | 12.05.2026
BM-1008 | Kabeltrommel 40 m | as-Schwabe 10166 | I | 0.29 | 14.5 | 0.18 | Bestanden | RISO grenzwertig – Folgeprüfung in 12 Monaten | 12.05.2027
BM-1009 | Werkstattlampe LED | Brennenstuhl ML CN 110 | II | 0 | 19.4 | 0.06 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1010 | Stichsäge | Mafell P1cc | II | 0 | 17.8 | 0.05 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1011 | Druckluftkompressor | Schneider UNM 410-10 | I | 1.85 | 0.7 | 4.2 | Nicht bestanden |  | —
BM-1012 | Rührwerk | Collomix Xo 4 | I | 0.24 | 13.1 | 0.19 | Bestanden | RPE > 0,3 Ω, IPE > 3,5 mA – Gerät außer Betrieb genommen, Reparatur veranlasst | 12.05.2027
BM-1013 | Magnetbohrmaschine | Fein KBM 50 Q | I | 0.31 | 10.9 | 0.22 | Wiederholung |  | 12.05.2027
BM-1014 | Verteilersteckdose | Bachmann 333.500 | I | 0.12 | 21.5 | 0.08 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1015 | PC-Netzteil Werkstatt | Fujitsu Esprimo D958 | I | 0.27 | 16.4 | 0.14 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1016 | Bandschleifer | Festool BS 105 | I | 0.33 | 12 | 0.2 | Wiederholung |  | 12.05.2027
BM-1017 | Heißluftgebläse | Bosch GHG 23-66 | II | 0 | 18.9 | 0.04 | Bestanden |  | 12.05.2027
BM-1018 | Verlängerungskabel 10 m | Brennenstuhl Bremaxx | I | 0.58 | 8.4 | 0.31 | Wiederholung |  | 12.05.2026
BM-1019 | Schlagschrauber | Hilti SIW 6AT-A22 | II | 0 | 20.3 | 0.05 | Bestanden | Kabelmantel leicht beschädigt – Kürzung empfohlen, Folgeprüfung | 12.05.2027
BM-1020 | Wasserstaubsauger | Kärcher NT 30/1 Tact | I | 0.19 | 14.8 | 0.16 | Bestanden |  | 12.05.2027
GRENZWERTE NACH DIN VDE 0701-0702
Schutzleiterwiderstand RPE | ≤ 0,3 Ω (bei Anschlussleitung ≤ 5 m); + 0,1 Ω je weitere 7,5 m, max. 1,0 Ω
Isolationswiderstand RISO | ≥ 1,0 MΩ (Schutzklasse I) · ≥ 2,0 MΩ (Schutzklasse II) · ≥ 7,0 MΩ (Heizelemente)
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 3,5 mA (allgemein) · ≤ 0,5 mA bei Schutzklasse II
Berührungsstrom IB | ≤ 0,5 mA
BESTÄTIGUNG
Hiermit wird bestätigt, dass die o. g. ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 3 sowie DIN VDE 0701-0702 geprüft wurden.
Ort, Datum: | Oldenburg, 12.05.2026 |  |  | Unterschrift Prüfer: | H. Vogelsang |  | Stempel / Freigabe:

## Anleitung
ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG
Prüfprotokoll DGUV V3 – Vorlage
1. Kopfdaten | Tragen Sie im Bereich „Angaben zum Unternehmen“ Firma, Anschrift, Prüfer, Prüfgerät, Prüfdatum sowie das nächste Prüfdatum ein.
2. Prüfliste | Erfassen Sie pro Zeile ein ortsveränderliches Betriebsmittel. Die Status-Spalte wird automatisch anhand der eingegebenen Messwerte berechnet.
3. Schutzklasse | Wählen Sie aus dem Dropdown: I (mit Schutzleiter), II (schutzisoliert) oder III (Schutzkleinspannung).
4. Status-Logik | Bestanden: alle Grenzwerte eingehalten. Wiederholung: Werte im Grenzbereich. Nicht bestanden: mindestens ein Wert außerhalb der zulässigen Toleranz.
5. Kennzahlen | Die Kacheln im Kopfbereich (Geprüft / Bestanden / Wiederholung / Nicht bestanden / Bestehensquote) aktualisieren sich automatisch.
6. Bedingte Formatierung | Messwerte außerhalb der Grenzwerte werden rot hinterlegt. Status-Zellen werden grün, gelb oder rot eingefärbt.
7. Grenzwerte | Die zugrunde liegenden Grenzwerte nach DIN VDE 0701-0702 sind im unteren Bereich des Protokolls aufgeführt.
8. Druck | Das Protokoll ist für DIN A4 quer eingerichtet und passt sich automatisch der Seitenbreite an.
9. Aufbewahrung | Empfohlene Aufbewahrungsfrist gemäß DGUV V3: mindestens bis zur übernächsten Prüfung, in der Regel 2 Prüfintervalle.
10. Erweiterung | Zusätzliche Zeilen können in der Prüfliste eingefügt werden. Kopieren Sie eine vorhandene Zeile, damit Formeln und Formatierung erhalten bleiben.
HINWEIS
Diese Vorlage ersetzt nicht die Beurteilung durch eine Elektrofachkraft. Die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel ist gemäß DGUV Vorschrift 3 ausschließlich durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchzuführen.