## Prüfprotokoll DGUV V3
Prüfprotokoll DGUV V3 – Vorlage Excel
Dokumentation für die Prüfung elektrischer Betriebsmittel mit automatischer Bewertung, Fristenkontrolle und editierbaren Grenzwerten.
Betreiber | Musterbetrieb Nord GmbH |  | Protokoll-Nr. | DGUV3-2026-014 |  | Auswertung | [5 empty] | Grenzwerte (editierbar) |  |  | Diagramm
Standort | Oldenburg – Werkstatt 2 |  | Prüfdatum | 2026-05-20 |  | Geprüfte Betriebsmittel | 10 |  | Bestanden | 6 |  | Messgröße | Grenzwert | Logik | Bestanden | 6
Prüfauftrag | Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel |  | Prüfer | Lea Hoffmann |  | Nicht bestanden | 4 |  | Quote bestanden | 60% |  | Schutzleiter Ω | 0.3 | max. | Nicht bestanden | 4
Verantwortliche Elektrofachkraft | Marco Weber |  | Prüfgerät | Gerätetester GT-204, Kalibrierung 04/2026 |  | Fällig in 30 Tagen | 0 |  | Gesperrt / Nachprüfung | 4 |  | Isolation MΩ | 1 | min.
Prüfgrundlage | DGUV Vorschrift 3 / betriebliche Grenzwerte |  | Hinweis | Grenzwerte projektspezifisch prüfen und anpassen | [7 empty] | Ersatzableitstrom mA | 3.5 | max.
[12 empty] | Berührungsstrom mA | 0.5 | max.
Prüfdatum | Geräte-ID | Betriebsmittel | Standort | Schutzklasse | Intervall (Monate) | Sichtprüfung | Schutzleiter Ω | Isolation MΩ | Ersatzableitstrom mA | Berührungsstrom mA | Funktionsprüfung | Bewertung | Nächste Prüfung | Maßnahme / Bemerkung
2026-05-20 | BM-001 | Industriesauger Werkstatt | Werkstatt 2 | I | 12 | OK | 0.18 | 2.4 | 0.42 | 0.11 | OK | Bestanden | 2027-05-20 | Kabelzugentlastung unauffällig
2026-05-20 | BM-002 | Akku-Ladegerät 18 V | Werkstatt 2 | II | 24 | OK |  | 8.5 | 0.12 | 0.04 | OK | Bestanden | 2028-05-20 | Netzteil gereinigt
2026-05-20 | BM-003 | Verlängerungsleitung 10 m | Lager | I | 12 | Mangel | 0.22 | 1.8 | 0.21 | 0.05 | OK | Nicht bestanden | Sperren / Nachprüfung | Mantel beschädigt, außer Betrieb nehmen
2026-05-20 | BM-004 | Tischbohrmaschine | Fertigung | I | 12 | OK | 0.41 | 1.65 | 0.35 | 0.08 | OK | Nicht bestanden | Sperren / Nachprüfung | Schutzleiterwert prüfen, Nachmessung erforderlich
2026-05-20 | BM-005 | Kaffeemaschine Pausenraum | Sozialraum | I | 12 | OK | 0.16 | 1.2 | 0.88 | 0.19 | OK | Bestanden | 2027-05-20 | Bestanden
2026-05-20 | BM-006 | LED-Arbeitsleuchte | Montage | II | 24 | OK |  | 15 | 0.06 | 0.02 | OK | Bestanden | 2028-05-20 | Keine Auffälligkeiten
2026-05-20 | BM-007 | Heißluftgerät | Werkstatt 1 | II | 12 | OK |  | 0.65 | 0.18 | 0.06 | OK | Nicht bestanden | Sperren / Nachprüfung | Isolation unter Grenzwert
2026-05-20 | BM-008 | Desktop-PC Serviceplatz | Büro Technik | I | 24 | OK | 0.09 | 4.7 | 0.72 | 0.14 | OK | Bestanden | 2028-05-20 | Bestanden
2026-05-20 | BM-009 | Handschleifer | Fertigung | II | 12 | OK |  | 3.2 | 0.24 | 0.03 | Mangel | Nicht bestanden | Sperren / Nachprüfung | Schalter bleibt gelegentlich hängen
2026-05-20 | BM-010 | Prüfadapter Labor | Labor | III | 36 | OK |  | 12 | 0.03 | 0.01 | OK | Bestanden | 2029-05-20 | Kleinspannung, Intervall betrieblich festgelegt
Nutzung: Gelbe Felder und Grenzwerte anpassen, Prüfdaten in die Tabelle eintragen. Bewertung und nächster Prüftermin werden automatisch berechnet.
Formulas:
Nächste Prüfung = IF([Musterbetrieb Nord GmbH]="","",IF([Grenzwerte (editierbar)]="Bestanden",EDATE([Betreiber],[Intervall (Monate)]),"Sperren / Nachprüfung"))