## DGUV V3 Prüfprotokoll
PRÜFPROTOKOLL – DGUV Vorschrift 3 / BGV A3
Betrieb / Unternehmen: |  | Elektrotechnik Müller GmbH |  |  |  |  | Prüfdatum: |  | 12.05.2025
Abteilung: |  | Produktion – Halle 3 |  |  |  |  | Prüfer (Name): |  | Thomas Bauer
Verantwortlicher: |  | Dipl.-Ing. Karin Hoffmann |  |  |  |  | Prüfgerät: |  | METREL MI 3102 H
Anschrift: |  | Industriestraße 47, 28195 Bremen |  |  |  |  | Prüfintervall: |  | 12 Monate
Auftragsnummer: |  | AUF-2025-0317 |  |  |  |  | Prüfnorm: |  | DIN VDE 0701-0702
Kostenstelle: |  | KST-8840 |  |  |  |  | Nächste Prüfung fällig: |  | 12.05.2026
Nr. | Gerät / Betriebsmittel | Inventar-Nr. | Standort | Schutz-klasse | Nenn-spannung (V) | Isolations-widerstand (MΩ) | Schutzleiter-widerstand (Ω) | Ableit-strom (mA) | Sicht-prüfung | Mess-ergebnis | Nächste Prüfung | Prüfer | Bemerkungen
1 | Bohrmaschine BOSCH GSB 18V | INV-001 | Halle 3 / Werkbank A | SK II | 230 | >2,0 | – | 0.35 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
2 | Winkelschleifer Metabo WEV | INV-002 | Halle 3 / Werkbank B | SK I | 230 | >2,0 | 0,18 | 0.42 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
3 | Verlängerungskabel 25 m | INV-003 | Lager / Regal 4 | SK I | 230 | >2,0 | 0,21 | 0.28 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
4 | Elektr. Schraubendreher ESD | INV-004 | Montage / Tisch M2 | SK II | 230 | >2,0 | – | 0.31 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
5 | Schweißgerät Kemppi MasterTig | INV-005 | Halle 2 / Pos. 12 | SK I | 400 | >2,0 | 0,08 | 0.85 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer | 3-Phasig
6 | Stichsäge Festool PS 300 | INV-006 | Halle 3 / Werkbank C | SK II | 230 | 1,4 | – | 0.41 | i.O. | NICHT BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer | R_iso < 2 MΩ → Reparatur
7 | Heißluftgebläse Steinel | INV-007 | Halle 1 / Tisch H1 | SK I | 230 | >2,0 | 0,15 | 0.22 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
8 | Netzteil Siemens SITOP 24V | INV-008 | Schaltschrank SK-01 | SK I | 400 | >2,0 | 0,05 | 0.1 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer | 3-Phasig
9 | Handkreissäge Makita HS7601 | INV-009 | Halle 3 / Werkbank A | SK I | 230 | >2,0 | 0,19 | 0.38 | Mängel | NICHT BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer | Kabelisolation beschädigt
10 | Druckluft-Kompressor Atlas | INV-010 | Außengelände / Tor 2 | SK I | 400 | >2,0 | 0,07 | 0.55 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer | 3-Phasig
11 | Elektrokettenzug DEMAG | INV-011 | Halle 2 / Kran-Bahn | SK I | 400 | >2,0 | 0,06 | 0.48 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer | 3-Phasig
12 | Bügeleisen Rowenta Pro | INV-012 | Sozilaraum / EG | SK I | 230 | >2,0 | 0,22 | 0.3 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
13 | Kaffeemaschine WMF Bistro | INV-013 | Pausenraum / 1.OG | SK I | 230 | >2,0 | 0,24 | 0.27 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
14 | Kühlschrank Liebherr 185L | INV-014 | Pausenraum / 1.OG | SK I | 230 | >2,0 | 0,29 | 0.32 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
15 | Schweißtransformator EWM | INV-015 | Halle 2 / Pos. 08 | SK I | 400 | >2,0 | 0,10 | 0.91 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer | 3-Phasig
16 | Tischbohrmaschine Optimum B | INV-016 | Halle 1 / Tisch B3 | SK I | 230 | >2,0 | 0,13 | 0.37 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
17 | Bandschleifer Fein MSF 636 | INV-017 | Halle 3 / Werkbank D | SK II | 230 | >2,0 | – | 0.25 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
18 | Lötkolben Weller WS 51 | INV-018 | Elektronik-Labor | SK II | 230 | >2,0 | – | 0.15 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
19 | Reinigungsgerät Kärcher HD | INV-019 | Außengelände / Eingang | SK I | 230 | >2,0 | 0,17 | 0.44 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer
20 | Hebebühne Nussbaum 2.5 t | INV-020 | Halle 4 / Grube 1 | SK I | 400 | >2,0 | 0,09 | 0.62 | i.O. | BESTANDEN | 12.05.2026 | T. Bauer | 3-Phasig
Prüfergebnis – Zusammenfassung | [8 empty] | BESTANDEN: | 18 | NICHT BEST.: | 2
Bestandensrate (%): | [8 empty] | 90 |  | Geräte mit Mängeln sofort außer Betrieb nehmen!
Prüfer / Unterschrift |  |  |  |  | Verantwortlicher / Unterschrift |  |  |  |  | Datum / Stempel
Thomas Bauer |  |  |  |  | Karin Hoffmann |  |  |  |  | Bremen, 12.05.2025
Legende
SK I = Schutzklasse I (Schutzleiter vorhanden) ¦ SK II = Schutzklasse II (schutzisoliert, kein PE) ¦ i.O. = in Ordnung
Grenzwerte nach DIN VDE 0701-0702: R_iso ≥ 2 MΩ ¦ R_PE ≤ 0,3 Ω (bei 25m-Kabel bis 1 Ω zulässig) ¦ I_ab ≤ 3,5 mA (SK I)