## Deckblatt
VOLTIKA Elektroprüftechnik GmbH
Elektrotechnische Anlagenprüfung · Sicherheits- und Messdokumentation
PRÜFPROTOKOLL – ERSTPRÜFUNG NIEDERSPANNUNGSANLAGE
gemäß DIN VDE 0100-600 · Besichtigen · Erproben · Messen · Bewerten
1 STAMMDATEN – OBJEKT, AUFTRAG & PRÜFER
| Objekt / Bauvorhaben | Büro- und Verwaltungsgebäude »Nordpark«, Haus B | Prüfer (Name) | Dipl.-Ing. Markus Hoffmann
| Anlagenbezeichnung | Unterverteilung UV-2.03 (2. OG) | Qualifikation / Funktion | Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)
| Verteiler / Abgänge | UV-2.03 / Abgänge F1–F12 | Prüfende Firma | VOLTIKA Elektroprüftechnik GmbH
| Auftraggeber | Rheinbogen Projektbau GmbH | Ort der Prüfung | Kassel
| Auftrags-Nr. | 2026-0487 | Protokoll-Nr. | PP-2026-0487-UV203
| Prüfdatum | 2026-03-12 | Version | 1.0
| Netzform | TN-S | Aufsichtführende Person | Ing. Sabine Vogt
| Nennspannung | 400 / 230 V | Datum Protokollerstellung | 2026-03-12
| Art der Prüfung / Anlass | Neuinstallation – Erstprüfung vor Inbetriebnahme
2 PRÜFMITTEL / MESSGERÄT
| Gerätebezeichnung / Typ | Installationstester MetraLine MFT-X2 | Hersteller | MetraLine (Beispiel)
| Serien- / Inventar-Nr. | IT-2024-1187 | Letzte Kalibrierung | 2025-11-04
| Kalibrierung gültig bis | 2026-11-03 | Kalibrierstatus | Gültig
3 PRÜFSTATUS – GESAMTÜBERSICHT (automatisch)
| Sichtprüfung – Bestanden |  |  | 18
| Sichtprüfung – Mängel |  |  | 1
| Messwerte – Bestanden |  |  | 13
| Messwerte – Mängel |  |  | 1
| RCD / Schutzorgane – Bestanden |  |  | 6
| RCD / Schutzorgane – Mängel |  |  | 0
| Summe Mängel gesamt |  |  | 2
| Sichtprüfung – noch offen (nicht geprüft) |  |  | 0
4 EMPFEHLUNG FREIGABESTATUS (automatisch)
| Empfohlener Status (aus Prüfergebnissen) |  |  | MÄNGEL / NACHBESSERUNG
Die endgültige Freigabeentscheidung erfolgt durch die prüfende Fachkraft auf dem Blatt »Freigabe«.
HINWEIS: Diese Vorlage unterstützt die strukturierte Dokumentation der Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600. Normkonform wird nicht die Datei, sondern die fachgerecht durchgeführte und vollständig dokumentierte Prüfung. Die freigegebene Fassung sollte zusätzlich als PDF archiviert werden. Gelb hinterlegte Felder sind Eingabefelder.

## Sichtprüfung
VOLTIKA Elektroprüftechnik GmbH
SICHTPRÜFUNG – Aufbau, Kennzeichnung & Schutzmaßnahmen
DIN VDE 0100-600 · Prüfung durch Besichtigen vor Erproben und Messen
Nr. | Prüfpunkt | Status | Feststellung / Bemerkung | Mangel-Nr.
SP-01 | Leiterauswahl und Querschnitte normgerecht (Schutz gegen direktes Berühren) | Bestanden
SP-02 | Schutzmaßnahmen vollständig und korrekt ausgewählt | Bestanden
SP-03 | Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Stromkreisen vorhanden | Bestanden
SP-04 | Kennzeichnung der Schutzorgane (LS-Schalter, Sicherungen) | Bestanden
SP-05 | Schutzleiteranschlüsse fachgerecht ausgeführt (Querschnitt, Klemmung) | Bestanden
SP-06 | Schutzpotentialausgleich vorhanden und angeschlossen | Bestanden
SP-07 | Mechanischer Zustand der Betriebsmittel einwandfrei | Bestanden
SP-08 | Kabeleinführungen und Gehäuse ordnungsgemäß (IP-Schutz) | Bestanden
SP-09 | Luft- und Kriechstrecken / Abstände eingehalten | Bestanden
SP-10 | Schaltpläne und Anlagendokumentation vorhanden und aktuell | Mangel | Revisionsplan UV-2.03 fehlt, nur Vorabzug vorhanden | M-01
SP-11 | Warn- und Gefahrenhinweise angebracht | Bestanden
SP-12 | Erdungsverbindungen fachgerecht ausgeführt | Bestanden
SP-13 | Überlast- und Kurzschlussschutz für Betriebsmittel vorhanden | Bestanden
SP-14 | Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden, soweit erforderlich | Bestanden
SP-15 | Überspannungsschutz installiert, soweit gefordert | n.a. | Für diesen Anlagenteil nicht gefordert
SP-16 | Freie Leitungsenden abgesichert bzw. abgeklemmt | Bestanden
SP-17 | Stromkreiszuordnung eindeutig und vollständig | Bestanden
SP-18 | Verteiler / Schaltschrank: Beschriftung und Layout korrekt | Bestanden
SP-19 | Zugänglichkeit für Bedienung und Wartung gewährleistet | Bestanden
SP-20 | Betriebsmittel für Umgebungsbedingungen geeignet (Temperatur, Feuchte) | Bestanden
| Zusammenfassung Sichtprüfung | 18 Best. / 1 Mangel | Offen: 0 · n.a.: 1

## Messwerte
VOLTIKA Elektroprüftechnik GmbH
ERPROBUNG & MESSWERTE – Stromkreisbezogene Prüfung
DIN VDE 0100-600 · Bewertung erfolgt automatisch aus Kriterium, Grenz- und Istwert
Nr. | Stromkreis / Betriebsmittel | Messgröße / Prüfpunkt | Kriterium | Grenzwert | Istwert | Einheit | Bewertung | Bemerkung
M-01 | Schutzleiter allgemein | Durchgängigkeit Schutzleiter (PE) | Höchstwert | 1 | 0.12 | Ω | Bestanden
M-02 | Hauptpotentialausgleich | Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich | Höchstwert | 1 | 0.28 | Ω | Bestanden
M-03 | SK 1 – Beleuchtung Flur | Isolationswiderstand L gegen PE | Mindestwert | 1 | 340 | MΩ | Bestanden
M-04 | SK 2 – Steckdosen Büro 201 | Isolationswiderstand L gegen PE | Mindestwert | 1 | 285 | MΩ | Bestanden
M-05 | SK 3 – Steckdosen Büro 202 | Isolationswiderstand L gegen PE | Mindestwert | 1 | 0.6 | MΩ | Mangel | Feuchtigkeit im Leerrohr vermutet – Nachmessung
M-06 | SK 4 – Server-Raum | Isolationswiderstand L gegen PE | Mindestwert | 1 | 520 | MΩ | Bestanden
M-07 | SK 5 – Klimagerät | Isolationswiderstand L gegen PE | Mindestwert | 1 | 410 | MΩ | Bestanden
M-08 | SK 1 – Beleuchtung Flur | Schleifenimpedanz Zs | Höchstwert | 1.09 | 0.42 | Ω | Bestanden | B16
M-09 | SK 2 – Steckdosen Büro 201 | Schleifenimpedanz Zs | Höchstwert | 1.37 | 0.68 | Ω | Bestanden | B16
M-10 | SK 4 – Server-Raum | Schleifenimpedanz Zs | Höchstwert | 0.68 | 0.31 | Ω | Bestanden | C16
M-11 | SK 1 – Beleuchtung Flur | Polaritätsprüfung (L/N richtig) | Mindestwert | 1 | 1 | OK | Bestanden
M-12 | SK 2 – Steckdosen Büro 201 | Polaritätsprüfung (L/N richtig) | Mindestwert | 1 | 1 | OK | Bestanden
M-13 | Drehstromabgang M1 | Drehfeldrichtung (rechtsdrehend) | Mindestwert | 1 | 1 | OK | Bestanden
M-14 | Verteiler UV-2.03 | Funktionsprüfung Schalt- und Steuerorgane | Mindestwert | 1 | 1 | OK | Bestanden
M-15
M-16
M-17
M-18
| Zusammenfassung Messwerte | [5 empty] | 13 / 1 | Bestanden / Mangel
Hinweis: Grenz- und Istwert je Zeile in derselben Einheit erfassen (z. B. Ω, MΩ, ms). Bei »OK«-Prüfungen 1 = erfüllt eintragen.

## RCD-Prüfung
VOLTIKA Elektroprüftechnik GmbH
RCD & SCHUTZORGANE – Fehlerstromschutzschalter
DIN VDE 0100-600 · Bewertung automatisch: gemessene Auslösezeit ≤ zulässige Auslösezeit
Nr. | Bezeichnung / Einbauort | Typ | IΔn [mA] | Prüfstrom [mA] | max. Auslöse- zeit [ms] | gemessen [ms] | Bewertung | Bemerkung
R-01 | RCD F1 – Steckdosen Büro 201 | A | 30 | 30 | 300 | 24 | Bestanden
R-02 | RCD F2 – Steckdosen Büro 202 | A | 30 | 30 | 300 | 27 | Bestanden
R-03 | RCD F3 – Server-Raum | F | 30 | 30 | 300 | 19 | Bestanden
R-04 | RCD F4 – Klimagerät | A | 30 | 30 | 300 | 31 | Bestanden
R-05 | RCD F5 – Außensteckdosen | A | 30 | 30 | 300 | 22 | Bestanden
R-06 | RCD F6 – Allstromsensitiv Ladepunkt | B | 30 | 30 | 300 | 28 | Bestanden
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
| Zusammenfassung RCD-Prüfung | [5 empty] | 6 / 0 | Bestanden / Mangel
Typen: AC = nur Wechselfehlerströme · A = Wechsel-/pulsierende Gleichfehlerströme · F = mischfrequente Fehlerströme (Frequenzumrichter) · B / B+ = allstromsensitiv (z. B. Ladeeinrichtungen). Für RCD 30 mA (Personenschutz) gilt: gemessene Auslösezeit bei IΔn ≤ 300 ms.

## Freigabe
VOLTIKA Elektroprüftechnik GmbH
FREIGABE, MÄNGELLISTE & UNTERSCHRIFTEN
DIN VDE 0100-600 · Abschluss und Dokumentation der Erstprüfung
GESAMTERGEBNIS DER ERSTPRÜFUNG
Empfohlener Status (aus Prüfblättern) |  |  | MÄNGEL / NACHBESSERUNG
Endgültige Freigabe (Entscheidung Prüfer) |  |  | FREIGABE MIT AUFLAGEN
MÄNGELLISTE – festgestellte Abweichungen
Mangel-Nr. | Beschreibung des Mangels | Maßnahme / Empfehlung | Frist | Erledigt am
M-01 | Revisionsunterlagen UV-2.03 unvollständig (nur Vorabzug) | Aktualisierte Revisionspläne nachreichen | 31.03.2026
M-02 | SK 3 Büro 202: Isolationswiderstand unter Grenzwert (0,6 MΩ) | Leitung trocknen/prüfen, Nachmessung und Freigabe | 20.03.2026
M-03
M-04
M-05
M-06
M-07
M-08
M-09
M-10
UNTERSCHRIFTEN & VERSIONSSTAND
Prüfer (Name) | Dipl.-Ing. Markus Hoffmann |  | Datum der Prüfung | 2026-03-12
Unterschrift Prüfer |  |  | Ort | Kassel
Auftraggeber / Empfänger | Rheinbogen Projektbau GmbH |  | Datum Freigabe | 2026-03-13
Unterschrift Auftraggeber |  |  | Versionsstand | 1.0
Nächste Wiederholungsprüfung | 2030-03-12 |  | Ablageort / Dateiname | PP-2026-0487-UV203.pdf
HINWEIS ZUR NORMKONFORMITÄT: Diese Excel-Vorlage unterstützt die strukturierte Dokumentation der Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600. Normkonform wird die sachgerecht durchgeführte und vollständig dokumentierte Prüfung – nicht die Datei selbst. Empfehlung: freigegebene Fassung zusätzlich als PDF archivieren (Excel = Arbeitsdatei, PDF = Freigabedokument).

## Legende
VOLTIKA Elektroprüftechnik GmbH |  |  | Auswahllisten (Systemdaten – bitte nicht löschen)
LEGENDE & BEDIENHINWEISE |  | Status | Bestanden
Mangel
TABELLENBLÄTTER |  |  | Nicht geprüft
Deckblatt | Stammdaten, Prüfmittel, automatische Gesamtübersicht & Statusempfehlung |  | n.a.
Sichtprüfung | 20 typische Prüfpunkte der Besichtigung mit Status-Auswahl
Messwerte | Messzeilen für Schutzleiter, Isolation, Schleife, Polarität – Bewertung automatisch
RCD-Prüfung | Fehlerstromschutzschalter mit Typ, IΔn und Auslösezeit – Bewertung automatisch | Kriterium | Höchstwert
Freigabe | Gesamtergebnis, Mängelliste, Unterschriften, Versionsstand |  | Mindestwert
FARBKODIERUNG
Gelbe Felder | Eingabefelder – hier tragen Sie Ihre Werte ein | Netzform | TN-C
Petrol-Kopfzeilen | Spaltenüberschriften – nicht bearbeiten |  | TN-C-S
Grün / Rot / Amber | Automatischer Bewertungsstatus (Bestanden / Mangel / offen) |  | TN-S
TT
STATUSWERTE (Auswahl in Sichtprüfung) |  |  | IT
Bestanden | Prüfpunkt erfüllt, Grenzwert eingehalten
Mangel | Prüfpunkt nicht bestanden – Maßnahme erforderlich
Nicht geprüft | Noch ausstehend – vor Freigabe zu klären
n.a. | Nicht anwendbar für diese Anlage / diesen Stromkreis | RCD-Typ | AC
A
PRAXISHINWEISE |  |  | F
Stromkreise benennen | Eindeutige Bezeichnung mit Verteiler, Abgang und Raum verwenden |  | B
Messwert & Bewertung trennen | Istwert dokumentieren – die Bewertung erfolgt automatisch |  | B+
Prüfmittel angeben | Gerätetyp, Serien-Nr. und Kalibrierstatus auf dem Deckblatt eintragen
Versionieren | Änderungen versionieren (V1.0 → V1.1), nicht kommentarlos überschreiben
PDF-Archivierung | Freigegebene Fassung zusätzlich als PDF ablegen
|  | Freigabe | FREIGEGEBEN
FREIGABE MIT AUFLAGEN
NICHT FREIGEGEBEN
|  | Kalibrierstatus | Gültig
Abgelaufen