## Prüfprotokoll
VDE 0100-600 · PRÜFPROTOKOLL
Erstprüfung Niederspannungsanlage · DIN VDE 0100-600 · Protokoll-Nr. PP-2026-0148 · Prüfdatum 12.02.YYYY
GESAMTERGEBNIS DER PRÜFUNG
37 |  | 34 |  | 2 |  | 1
Prüfpositionen |  | Bestanden (i.O.) |  | Mängel (n.i.O.) |  | Offen / n.a.
GESAMTERGEBNIS: MÄNGEL – NACHBESSERUNG ERFORDERLICH
1 · STAMMDATEN – OBJEKT, AUFTRAG & PRÜFER
Objekt / Bauvorhaben | Neubau Bürogebäude, Musterstraße 12, 26123 Musterstadt |  |  | Prüfer (Name) | M. Brandt
Anlagenbezeichnung | NS-Hauptverteilung HV1 inkl. Unterverteiler UV-EG/UV-OG |  |  | Qualifikation / Funktion | Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)
Verteiler / Stromkreise | HV1, UV-EG, UV-OG (12 Stromkreise) |  |  | Prüfende Firma | Elektro Nordlicht GmbH, Musterstadt
Auftraggeber | Muster Immobilien GmbH |  |  | Ort der Prüfung | Musterstadt
Auftrags-Nr. | 2026-0148 |  |  | Prüfdatum | 2026-02-12
Netzform | TN-S |  |  | Prüfart | Erstprüfung
Nennspannung | 400 / 230 V |  |  | Protokoll-Nr. | PP-2026-0148
2 · PRÜFMITTEL / MESSGERÄTE
Gerät / Typ |  | Hersteller | Serien-/Inv.-Nr. | Kalibriert am | Gültig bis | Status
Installationstester (Kombiprüfgerät) |  | Messtechnik Beispiel GmbH | IT-2024-3391 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | gültig
Erdungsmessgerät |  | Messtechnik Beispiel GmbH | EM-2023-1187 | 2024-09-14 | 2026-09-14 | gültig
3 · SICHTPRÜFUNG (Besichtigen)
Nr. | Prüfpunkt |  |  |  | Status | Bemerkung / Feststellung
SP-01 | Auswahl der Leiter und Querschnitte / Schutz gegen direktes Berühren |  |  |  | i.O.
SP-02 | Schutzmaßnahmen vollständig und korrekt ausgewählt |  |  |  | i.O.
SP-03 | Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Stromkreisen |  |  |  | i.O.
SP-04 | Kennzeichnung der Schutzorgane (LS-Schalter, Sicherungen) |  |  |  | i.O.
SP-05 | Schutzleiteranschlüsse fachgerecht ausgeführt (Klemmen, Querschnitt) |  |  |  | i.O.
SP-06 | Haupt- und Schutzpotentialausgleich vorhanden |  |  |  | i.O.
SP-07 | Mechanischer Zustand der Betriebsmittel einwandfrei |  |  |  | i.O.
SP-08 | Kabeleinführungen / Gehäuse dicht (IP-Schutz gewährleistet) |  |  |  | i.O.
SP-09 | Kennzeichnung von N- und PE-Leitern eindeutig |  |  |  | n.i.O. | UV-OG: Adernkennzeichnung teilweise unvollständig
SP-10 | Trenn- und Schaltgeräte vorhanden und zugänglich |  |  |  | i.O.
SP-11 | Brandabschottungen fachgerecht ausgeführt |  |  |  | i.O.
SP-12 | Zugänglichkeit der Betriebsmittel für Wartung / Bedienung |  |  |  | i.O.
SP-13 | Überstrom-Schutzeinrichtungen korrekt dimensioniert |  |  |  | i.O.
SP-14 | Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vorhanden |  |  |  | i.O.
SP-15 | Überspannungsschutz (SPD) installiert |  |  |  | n.a. | für dieses Objekt nicht gefordert
SP-16 | Schaltpläne und Dokumentation vorhanden und aktuell |  |  |  | i.O.
4 · MÄNGELLISTE – FESTGESTELLTE ABWEICHUNGEN
Nr. | Mangel / Feststellung |  |  | Maßnahme |  | Frist / Status
M-01 | Kennzeichnung N-/PE-Leiter in UV-OG unvollständig (siehe SP-09) |  |  | Adernkennzeichnung normgerecht ergänzen |  | bis 20.02.2026 · offen
M-02 | Isolationswiderstand SK4 (L1–PE) mit 0,45 MΩ unter Grenzwert 1 MΩ |  |  | Leitung SK4 prüfen/instandsetzen, Nachmessung |  | vor Freigabe · offen
5 · FREIGABE & UNTERSCHRIFTEN
Gesamtbewertung der Anlage: |  |  |  | Mängel festgestellt – Nachbesserung erforderlich
__________________________________ |  |  |  | __________________________________
Prüfer / Elektrofachkraft ¦ M. Brandt · Elektro Nordlicht GmbH |  |  |  | Auftraggeber / Anlagenbetreiber ¦ Muster Immobilien GmbH
Ort, Datum: Musterstadt, 12.02.2026 |  |  |  | Ort, Datum: __________________________
HINWEIS: Diese Vorlage unterstützt die strukturierte Dokumentation der Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600. Normkonform wird nicht die Datei, sondern die fachgerecht durchgeführte und vollständig dokumentierte Prüfung. Prüfung, Bewertung und Freigabe dürfen nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen. Freigegebene Fassung zusätzlich als PDF archivieren.
SO NUTZEN SIE DIESE VORLAGE
• Gelbe Felder sind Eingabefelder. Tragen Sie Stammdaten, Prüfpunkte und Messwerte dort ein.
• Status/Bewertung: i.O. = in Ordnung · n.i.O. = nicht in Ordnung · offen = noch zu prüfen · n.a. = nicht anwendbar.
• Messwerte und RCD auf dem Blatt »Messwerte«: die Bewertung (i.O./n.i.O.) berechnet sich automatisch aus Grenzwert und Istwert.
• Das Gesamtergebnis oben aktualisiert sich automatisch aus Sichtprüfung, Messwerten, Erprobung und RCD-Prüfung.
• Auswahllisten (Netzform, Prüfart, RCD-Typ …) passen Sie zentral auf dem Blatt »Listen« an.

## Messwerte
VDE 0100-600 · MESSWERTE, ERPROBUNG & RCD-PRÜFUNG
Objekt: Neubau Bürogebäude, Musterstraße 12, 26123 Musterstadt · Protokoll-Nr. PP-2026-0148 · Netzform: TN-S · 12.02.YYYY
A · MESSWERTE – DURCHGÄNGIGKEIT · ISOLATIONSWIDERSTAND · SCHLEIFENIMPEDANZ · ERDER
Nr. | Stromkreis / Betriebsmittel | Prüfung / Messart | Grenz- wert | Rich- tung | Ein- heit | Istwert | Bewertung | Messgerät | Bemerkung
M-01 | Hauptleitung / PE | Durchgängigkeit Schutzleiter (RPE) | 1 | ≤ | Ω | 0.32 | i.O. | IT-2024-3391
M-02 | Schutzpotentialausgleich | Durchgängigkeit PA-Leiter | 1 | ≤ | Ω | 0.18 | i.O. | IT-2024-3391
M-03 | SK1 · Beleuchtung EG | Isolationswiderstand L1–PE | 1 | ≥ | MΩ | 550 | i.O. | IT-2024-3391
M-04 | SK1 · Beleuchtung EG | Isolationswiderstand N–PE | 1 | ≥ | MΩ | 480 | i.O. | IT-2024-3391
M-05 | SK2 · Steckdosen EG | Isolationswiderstand L1–PE | 1 | ≥ | MΩ | 610 | i.O. | IT-2024-3391
M-06 | SK2 · Steckdosen EG | Isolationswiderstand N–PE | 1 | ≥ | MΩ | 505 | i.O. | IT-2024-3391
M-07 | SK3 · Steckdosen OG | Isolationswiderstand L1–PE | 1 | ≥ | MΩ | 220 | i.O. | IT-2024-3391
M-08 | SK4 · Technikraum | Isolationswiderstand L1–PE | 1 | ≥ | MΩ | 0.45 | n.i.O. | IT-2024-3391 | Grenzwert unterschritten → Mangel
M-09 | SK1 · Beleuchtung EG | Schleifenimpedanz Zs (LS B16) | 2.87 | ≤ | Ω | 0.68 | i.O. | IT-2024-3391
M-10 | SK2 · Steckdosen EG | Schleifenimpedanz Zs (LS B16) | 2.87 | ≤ | Ω | 0.74 | i.O. | IT-2024-3391
M-11 | SK5 · Küche (Herd) | Schleifenimpedanz Zs (LS C16) | 1.44 | ≤ | Ω | 0.91 | i.O. | IT-2024-3391
M-12 | Anlagenerder | Erdungswiderstand RA (Fundamenterder) | 2 | ≤ | Ω | 1.1 | i.O. | EM-2023-1187
B · ERPROBUNG (FUNKTIONS- & POLARITÄTSPRÜFUNG)
Nr. | Prüfung | Bereich / Stromkreis | Sollzustand |  | Ergebnis | Bemerkung
E-01 | Polaritätsprüfung | alle Endstromkreise | Außen-/Neutralleiter korrekt |  | i.O.
E-02 | Drehfeldprüfung | Drehstromabgänge HV1 | Rechtsdrehfeld |  | i.O.
E-03 | Funktionsprüfung Schalt-/Steuergeräte | HV1, UV-EG, UV-OG | schaltet einwandfrei |  | i.O.
E-04 | Funktionsprüfung RCD-Prüftaste | alle RCD | löst bei Betätigung aus |  | i.O.
C · RCD-/FI-SCHUTZSCHALTER-PRÜFUNG
Nr. | Bezeichnung / Einbauort | Typ | IΔn (mA) | Prüf- strom (mA) | Auslöse- zeit (ms) | Grenz- wert (ms) | Bewertung | Bemerkung
R-01 | RCD Hauptverteilung HV1 | A | 30 | 30 | 24 | 300 | i.O.
R-02 | RCD UV Erdgeschoss | A | 30 | 30 | 19 | 300 | i.O.
R-03 | RCD UV Obergeschoss | A | 30 | 30 | 27 | 300 | i.O.
R-04 | RCD Außensteckdosen | F | 30 | 30 | 31 | 300 | i.O.
R-05 | RCD Zählervorsicherung (Brandschutz) | A | 300 | 300 | 142 | 300 | i.O.
LEGENDE & GRENZWERTE
• Bewertung: i.O. = in Ordnung · n.i.O. = nicht in Ordnung · offen = Istwert fehlt · n.a. = nicht anwendbar.
• Richtung „≤“: Istwert muss ≤ Grenzwert sein (z. B. Durchgängigkeit, Schleifenimpedanz). Richtung „≥“: Istwert ≥ Grenzwert (Isolationswiderstand).
• RCD-Typen: A = Wechsel-/pulsierende Gleichfehlerströme · AC = nur Wechselfehler · F = Frequenzumrichter · B = allstromsensitiv · EV = Ladeeinrichtungen.
• Grenzwert Auslösezeit RCD (Personenschutz, IΔn ≤ 30 mA): Auslösung bei IΔn ≤ 300 ms. Schleifenimpedanz Zs abhängig vom Schutzorgan (Zs ≤ U0 / Ia).

## Listen
LISTEN & AUSWAHLWERTE
Diese Spalten speisen die Dropdown-Felder der Vorlage (benannte Bereiche). Werte hier zentral anpassen – die Auswahllisten aktualisieren sich automatisch.
Netzform | Pruefart | StatusSicht | Richtung | Ergebnis | RCDTyp | Einheit
TN-C | Erstprüfung | i.O. | ≤ | i.O. | A | Ω
TN-S | Wiederholungsprüfung | n.i.O. | ≥ | n.i.O. | AC | MΩ
TN-C-S | Erweiterung | offen |  | n.a. | F | kΩ
TT | Änderung | n.a. |  |  | B | V
IT | Instandsetzung |  |  |  | EV | A
mA
ms